## Folha 1
IOJ032 | m² |  | Protecção passiva contra incêndios de condutas metálicas de ventilação e extracção de fumos, com lãs minerais, sistema "ISOVER".
Sistema de protecção passiva contra incêndios de conduta metálica vertical de secção rectangular para garantir a resistência ao fogo EI 15 segundo EN 1366-1, sistema "ISOVER", através do recobrimento com painéis de lã mineral Ultimate Protect Slab 4.0 N "ISOVER", segundo EN 13162, de 40 mm de espessura. Inclusive pernos electrossoldados para a fixação dos painéis à superfície metálica, parafusos helicoidais de aço inoxidável Fire Protect Screw 80, de 80 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes, pasta intumescente em base aquosa, Proteck BSF para a vedação ignífuga de passagem de condutas metálicas entre sectores de incêndio, adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, Protect BSK, para a vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento, e perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm para o reforço do encontro entre a lã mineral e o paramento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42coi120ab |  | m² |  | Painel de lã mineral Ultimate Protect Slab 4.0 N "ISOVER", segundo EN 13162, de 40 mm de espessura, Euroclasse A1 de reacção ao fogo, para a protecção contra incêndios de condutas metálicas rectangulares. |  | 1.1 |  | 26.65 | 29.32
mt12psg160d |  | m |  | Perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm. |  | 0.67 |  | 0.92 | 0.62
mt42coi036b |  | Ud |  | Cartucho de pasta intumescente em base aquosa, Proteck BSF "ISOVER", cor branca, com pH neutro e sem dissolventes, para vedação ignífuga de passagem de condutas metálicas entre sectores de incêndio. |  | 0.02 |  | 30.85 | 0.62
mt42coi035b |  | kg |  | Adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, Protect BSK "ISOVER", de presa lenta, para vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento. |  | 0.05 |  | 7.67 | 0.38
mt42coi037f |  | Ud |  | Pernos electrossoldáveis "ISOVER", de 40 mm de comprimento, para fixação do painel à superfície metálica. |  | 18 |  | 0.15 | 2.7
mt42coi038i |  | Ud |  | Parafuso helicoidal de aço inoxidável Fire Protect Screw 80 "ISOVER", de 80 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes. |  | 4 |  | 0.2 | 0.8
mo054 |  | h |  | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.431 |  | 19.03 | 8.2
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.431 |  | 17.97 | 7.75
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 50.39 | 1.01
Custo de manutenção decenal: 2,57€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 51.4
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho