## Folha 1
ICR021 | m² | Conduta de lã mineral.
Conduta rectangular para a distribuição de ar climatizado formada por painel rígido de alta densidade de lã de vidro Climaver Star "ISOVER", segundo NP EN 14303, de 40 mm de espessura, revestido por alumínio gofrado plastificado pelo exterior e tecido NETO pelo interior, resistência térmica 1,25 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(m°C). Incluindo curvas, derivações, vedação de ligações com cola Climaver, embocaduras, suportes metálicos galvanizados, elementos de fixação, vedação de tramos com fita Climaver Star de alumínio, acessórios de montagem e peças especiais.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt42coi010ib |  | m² | Painel rígido de alta densidade de lã de vidro Climaver Star "ISOVER", segundo NP EN 14303, de 40 mm de espessura, revestido por alumínio gofrado plastificado pelo exterior e tecido NETO pelo interior, para a formação de condutas autoportantes para a distribuição de ar em climatização, resistência térmica 1,25 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(m°C), Euroclasse B-s1, d0 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, com código de designação MW-EN 14303-T5-MV1. |  | 1.15 |  | 39.15 | 45.02
mt42coi020d |  | m | Fita "Climaver Star" de alumínio de 50 microns de espessura e 63 mm de largura, com adesivo à base de resinas acrílicas, para a vedação de uniões de condutas de lã de vidro "Climaver Star". |  | 1.5 |  | 1.51 | 2.27
mt42coi031 |  | Ud | Cartucho de 300 ml de adesivo de montagem sem dissolventes, Cola Climaver Star "ISOVER", para união de condutas de lã de vidro. |  | 0.03 |  | 7.15 | 0.21
mt42con025 |  | Ud | Suporte metálico de aço galvanizado para fixação à laje de conduta rectangular de lã mineral para a distribuição de ar em climatização. |  | 0.5 |  | 4.26 | 2.13
mt42www011 |  | Ud | Repercussão, por m², de material auxiliar para fixação e elaboração de condutas de ar em instalações de climatização. |  | 0.1 |  | 13.3 | 1.33
mo012 |  | h | Oficial de 1ª montador de condutas de fibras minerais. |  | 0.35 |  | 23.31 | 8.16
mo083 |  | h | Ajudante de montador de condutas de fibras minerais. |  | 0.35 |  | 22.13 | 7.75
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 66.87 | 1.34
Custo de manutenção decenal: 15,69€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 68.21
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para o equipamento de edifícios e de instalações industriais — Produtos fabricados em lã mineral (MW) — Especificações
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho